Перечень основных недостатков 
при монтаже ТСО:

-	схема электропитания ТСО не соответствует РД (не обеспечено питание от ГРЩ, питание от ГРЩ обеспечено по временной схеме, резервное электропитание, 
для подключения электропитания и заземления шкафа использованы кабели с сечением жил, не соответствующим РД);

-	наличие пыли в шкафу ТСО;

-	схема электрических соединений не соответствует РД (монтаж линий оповещения выполнен кабелями с сечением и количеством жил, не соответствующим РД, подключение линий оповещения и громкоговорителей не соответствует согласованной схеме соединений);

-   отсутствует заземление экранов кабелей линий оповещения, оборудования в составе шкафа ТСО;

-  отсутствует заземление бронированных кабелей линий оповещения на вводах 
в кабельную канализацию;

-	способ крепления трубостоек с громкоговорителями на кровле не соответствует РД 
(монтаж трубостоек выполнен с изменением места расположения на кровле, способ установки не соответствует согласованной РД, талрепы расположены вверху оттяжек);

-	не выполнена молниезащита трубостоек и проходок типа «Гусак» на кровле (отсутствует молниеприемник, присоединение к молниеприемной сетке здания, присоединение к молниеприемной сетке выполнено с нарушениями);

-	типы и характеристики смонтированных громкоговорителей не соответствуют РД;

-	трассы и способы прокладки линий оповещения на кровле не соответствуют РД;

-	для защиты и крепления линий оповещения на кровле используется материалы, 
не стойкие к УФ (гофрированные трубы и крепежные материалы);

-	при использовании проходок типа «Гусак» не выполнена окраска закладной детали атмосферостойкой краской;

-	не выполнена герметизация выводов линий оповещения на кровлю, отсутствует герметизация вводов кабелей линий оповещения в коммутационные коробки 
и громкоговорители;

-	отсутствует маркировка линий оповещения, кабелей электропитания и заземления, громкоговорителей, распределительных коробок;

-	не обеспечена возможность приёма каналов системы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания (системы кабельного телевидения);

-	не обеспечена возможность приёма каналов системы однозвенной сети трехпрограммного проводного радиовещания, сопряженной с РСОН 
в автоматизированном режиме;

-	не предоставлена в полном объеме исполнительная документация.